- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest głęboka termomodernizacja budynku dydaktycznego A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5

- Zakres robót

W ramach przedsięwzięcia planowane jest podniesienie parametrów termicznych przegród zewnętrznych budynku poprzez:

• ułożenie na ścianach zewnętrznych piwnicznych płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm;

• ułożenie na ścianach zewnętrznych nadziemia płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm wraz z wykończeniem elewacji okładziną z płytek elewacyjnych ręcznie formowanych i płyt elewacyjnych HPL;

• wypełnienie przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 18 cm;

• docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm;

• wymianę stolarki okiennej na nową aluminiową z nawiewnikami higrosterowanymi o współczynniku przenikania ciepła na maksymalnym poziomie U=0,9 W/m2∙K; • wymianę stolarki drzwiowej na nową stalową i aluminiową o współczynniku przenikania ciepła na maksymalnym poziomie U=1,3 W/m2∙K.

W przypadku robót termomodernizacyjnych w zakresie instalacji c.o., wentylacji mechanicznej/ciepła technologicznego planuje się następujące prace:

• wykonanie nowego orurowania oraz zastąpienie 111 szt. grzejników żeliwnych stalowymi panelowymi wyposażonymi w odpowietrzniki i głowice termostatyczne;

• wymianę instalacji wentylacji mechanicznej w sali koncertowej - montaż centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną oraz chłodnicą na wodę lodową wraz z ułożeniem nowych przewodów;

• wykonanie układów wentylacji mechanicznej wraz centralami z odzyskiem ciepła w pozostałych pomieszczeniach.

W ramach robót elektrycznych planowana jest wymiana okablowania aluminiowego oświetlenia wbudowanego ze względu na fakt, iż stawia duży opór przepływowi prądu i powoduje duże straty energii, a także zastąpienie 696 szt. tradycyjnych opraw oświetleniowych 493 szt. wykonanymi w technologii LED. Ponadto przewiduje się instalację elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 23,92 kWp (92 modułów polikrystalicznych x 260 Wp wraz z konstrukcją wsporczą, automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z elektroenergetyczną siecią zewnętrzną oraz zabezpieczeniami).

Szczegółowy zakres prac określa projekt będący załącznikiem do SIWZ.