PROJEKT WYKONAWCZY

MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA  W WARSZAWIE

ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2, DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407

Część 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| Inwestor: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. ul. Okólnik 2. 00-368 Warszawa. |

| INSTALACJE ELEKTRYCZNE: |  |
| --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Jacek Łuczak, upr bud. nr ewid. Wa-87/02 |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Piotr Grabowski, upr bud. nr ewid. St-755/89 |  |

Warszawa, 30.11.2015

egz……./5

Warszawa, dn. 30.11.2015 r.

Oświadczam, iż ilekroć w  dokumentacji jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki, jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w projekcie znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie przy realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji.

mgr inż. Jacek Łuczak

CZĘŚĆ 4 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spis treści:

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Wa-87/02 Jacek Paweł Łuczak.

Zaświadczenie z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Bud. Maz/IE/5325/02.

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

St-755/89 Piotr Paweł Grabowski.

Zaświadczenie z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Bud. Maz/IE/0648/01.

Oświadczenie projektantów

I. 	OPIS TECHNICZNY

II. 	SPIS RYSUNKÓW

E-1		SCHEMAT ZASILANIA

E-2		PIWNICA - PLAN GŁÓWNYCH LINII ZASILAJĄCYCH		1:100

E-3		POZIOM +1 - PLAN GŁÓWNYCH LINII ZASILAJĄCYCH	1:100

E-4		POZIOM +2 - PLAN GŁÓWNYCH LINII ZASILAJĄCYCH	1:100

E-5		POZIOM +1 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		1:100

E-6		POZIOM +2 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		1:100

E-7		DACH - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			1:100

E-8		SCHEMAT ROZDZIELNICY TE-1.1

E-9		SCHEMAT ROZDZIELNICY TE-2.1

E-10	SCHEMAT ROZDZIELNICY TE-3.1

E-11	SCHEMAT ROZDZIELNICY RWSK

T-1		POZIOM +1 - PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI SSP		1:100

T-2		POZIOM +2 - PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI SSP		1:100

T-3		SCHEMAT BLOKOWY STEROWANIA DALI

Oświadczenie

Warszawa, dn. 30.11.2015r.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz. U. 2013 1409 j.t.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy, w części instalacje elektryczne :

MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA  W WARSZAWIE

ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2, DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407

sporządzony w dniu :     30.11.2015 r.

dla:

| Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| --- | --- |
| ul. Okólnik 2 | Al. Ujazdowskie 1/3 |
| 00-368 Warszawa tel. 22 827 83 05 fax: 22 827 83 05 |  |

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. Jacek Łuczak |  |
| upr. nr Wa-87/02 |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | podpis |
| mgr inż. Piotr Grabowski |  |
| upr bud. nr St-755/89 |  |

# OPIS TECHNICZNY

# I. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

# 1.0 	Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla potrzeb modernizacji i nowej aranżacji trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.

# 1.1	Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia,

- uzgodnień z Inwestorem,

- inwentaryzacji dla potrzeb projektu,

- projektu koncepcyjnego technologii sceny;

- projektu koncepcyjnego technologii elektroakustyki;

- projektu wykonawczego architektonicznego,

- projektu wykonawczego wentylacji;

- obowiązujących przepisów i norm.

# 1.2 	 Zakres projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:

# 1.2.1	 W instalacjach elektrycznych:

- zasilania od rozdzielnicy głównej nn,

- instalację oświetlenia: ogólnego i awaryjnego,

- instalacje zasilania gniazdek ogólnych,

- instalację zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- zasilanie urządzeń technologicznych,

- uzupełnienia instalacji odgromowej na dachu,

- instalację ochrony od porażeń,

- ochronę przepięciową.

# 1.2.2	 W instalacjach teletechnicznych:

- instalację sygnalizacji pożaru (SSP);

# II. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

# 2.1 	 Zasilanie

Stan istniejący

Każda z trzech sal kameralnych zasilana jest z odrębnych tablic elektrycznych. Tablice te są zasilone z tablicy głównej piętrowej zlokalizowanej na parterze budynku. Całą instalację w modernizowanych pomieszczeniach należy zdemontować tj. tablice elektryczne, przewody zasilające, gniazda elektryczne, oprawy oświetleniowe, itp.

Istniejąca instalacja elektryczna wykonana jest jako dwu i czteroprzewodowa – w układzie sieci TN-C.

Parametry energetyczne stanu istniejące

(zgodnie z warunkami technicznymi i aktualną umową przyłączeniową):

- moc zainstalowana		Pi = 500kW

- moc szczytowa		Ps = 190kW

Demontaż urządzeń powoduje szacunkowo obniżenie mocy szczytowej o ok. 50kW.

Stan projektowany

W modernizowanych i nowo aranżowanych pomieszczeniach wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne. Dla nowych potrzeb zaprojektowane zostały nowe tablice elektryczne TE-1.1, TE-2.1, TE-3.1, RWSK oraz tablice do zasilania urządzeń elektroakustycznych TAk1, TAk2, rozdzielnice do zasilania urządzeń teatralnych TE-1, TE-2, TE-3.

Wszystkie nowe tablice wyposażone będą w pięć szyn: L1, L2, L3, N, PE, przystosowane do pracy w sieci w układzie sieci TN-S.

Tablice te zostaną zasilone bezpośrednio z rozdzielnicy głównej nn RG1 zlokalizowanej w piwnicy.

Rozdzielnica główna RG wyposażona jest w wyłącznik pożarowy. Przycisk wyłącznika p.poż. umieszczony jest w portierni, przy wejściu głównym do budynku.

Trasy linii kablowych pokazane zostały na planach instalacji rys. E-2, E-3, E-4.

W związku z koniecznością zasilenia nowych tablic elektrycznych istniejąca rozdzielnica główna RG1 musi zostać przebudowana i przystosowana do zwiększonego obciążenia prądowego. Nowa rozdzielnica RG1 nie jest przedmiotem tego opracowania.

Parametry energetyczne stanu projektowanego,

z uwzględnieniem odbiorów istniejących (zgodnie z bilansem mocy):

moc zainstalowana 	Pz = 817kW,

moc szczytowa   	Pszcz = 260kW.

Nowa aranżacja pomieszczeń powoduje wzrost mocy przyłączeniowej dla budynku uczelni o 70kW.

# 2.2 	Instalacja oświetlenia wewnętrznego

Minimalne średnie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach będą zgodne

z PN-EN 12464-1:2003. Oprawy oświetlenia podstawowego ujęte są w projekcie architektury. Specyfikacja opraw oświetleniowych przyjętych w projekcie architektury wnętrz załączona została na końcu opisu technicznego.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obejmuje instalację do tych opraw.

Instalacja oświetlenia zaprojektowana będzie przewodami YDYżo 1,5mm2/ 750V układanymi w rurkach pod tynkiem lub w rurkach na konstrukcji.

Na drogach ewakuacji zaprojektowano oprócz oświetlenia ogólnego oświetlenie awaryjne.

Zaprojektowano oprawy będą wyposażone w dwugodzinne moduły awaryjne.

Oprawy oświetleniowe zaprojektowano zgodnie z projektem architektury.

Projekt elektryczny należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury wnętrz, gdzie podano szczegółową lokalizację opraw oświetleniowych.

Sterowanie oświetleniem będzie odbywać się panele sterujące umieszczone przy wejściach do sal oraz powtórzone w pomieszczeniach operatorów. Sterowanie oświetleniem będzie kompatybilne z systemem sterowania oświetleniem scenicznym. Przy czym system sceniczny będzie decydujący przy wyborze urządzeń wykonawczych oświetlenia ogólnego.

W pomieszczeniach technicznych, pomocniczych, toaletach załączanie oświetlenia odbywać się będzie poprzez łączniki oświetleniowe.

Na drogach ewakuacji zaprojektowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne będą wyposażone w oprawy awaryjne ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 2h, zapewniające natężenie światła min. 1 lx.

# 2.3 	 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych

Zasilanie gniazd wtyczkowych i gniazd wtyczkowych w puszkach podłogowych wykonane będzie przewodami YDYżo 3x2,5mm2 o izolacji 750V układanymi w rurkach instalacyjnych.

Szczegóły montażu puszek podłogowych i naściennych przed montażem uzgodnić z Architektem i projektantem instalacji elektrycznych.

# 2.4 	 Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych

Zasilanie urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych zaprojektowano zgodnie z projektem wykonawczym wentylacji. Urządzenia te zasilone zostaną z wydzielonej rozdzielnicy wentylacyjnej RWSK. Wszystkie podłączenia urządzeń należy wykonać zgodnie z ich DTR. Miejsca wyprowadzeń kabli ponad dach należy uszczelnić. Prace te należy prowadzić równolegle z pracami sanitarnymi oraz montażem urządzeń akustycznych i teatralnych.

# 2.5 	 Instalacja zasilania urządzeń technologicznych elektroakustyki

Urządzenia technologiczne elektroakustyki zasilone zostaną z podrozdzielnic elektrycznych. Dostarczane będą w komplecie z podrozdzielnicami elektrycznymi. Zgodnie z wymogami określonymi w koncepcji technologii elektroakustyki tablice zasilone te zostały bezpośrednio z rozdzielnicy głównej nn RG1 w piwnicy. Na planach instalacji pokazano lokalizację tablic.

# 2.6 	 Instalacja zasilania urządzeń technologicznych sceny

Urządzenia technologiczne sceny zasilone zostaną z własnych tablic technologicznych:

- tablica urządzeń technologicznych Sali Operowej zasilona będzie z tablicy TE-1;

- tablica urządzeń technologicznych Sali Kameralnej zasilona będzie z tablicy TE-2;

- tablica urządzeń technologicznych Sali Audytoryjno Kinowej zasilona będzie z tablicy TE-3.

Wszystkie podłączenia urządzeń należy wykonywać zgodnie z ich DTR.

# 2.7 	 Uzupełnienia instalacji odgromowej na dachu

Nowo projektowane urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane na dachu muszą być zabezpieczone instalacją odgromową.

Obiekt posiada instalację odgromową wykonaną zgodnie z normą PN 5003. Wokół budynku ułożony jest uziom otokowy FeZn 25x4mm, przewody odprowadzające oraz zwody poziome wykonane są z drutu FeZn fi 6mm. Instalacja odgromowa w przyszłości zostanie zmieniona i dostosowana do obowiązujących przepisów. Realizacja etapów tych prac określona będzie przez Inwestora.

Uzupełnienia instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305. Przy urządzeniach wentylacyjnych należy wykonać zwody podwyższone, które należy przyłączyć do siatki zwodów poziomych istniejących. Połączenia te wykonać drutem FeZn fi 8mm.

Należy stosować systemowe urządzenia instalacji odgromowej.

# 3.	Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze, ochrona przepięciowa

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przewiduje się samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA.

Izolacja przewodów skrajnych powinna mieć kolor brązowy lub czarny, przewodów N niebieski, Przewodów PE żółto – zielony.

Wszystkie projektowane linie zasilające spełniają warunek ochrony przed dotykiem pośrednim , wymagającym dla w.l.z. wyłączenia zwarcia w czasie nie przekraczającym 5 sek. zaś dla obwodów odbiorczych: 3-faz. 0,4sek i 1-faz. 0,2 sek.

Skuteczność ochrony od porażeń sprawdzić pomiarem.

W zakresie ochrony przeciwprzepięciowej zastosowane będą dwa stopnie ochrony.

Pierwszy stopień ochrony przeciwprzepięciowej typ „B” dla ograniczenia przepięć do wartości 3 ÷ 4 kV zastosowany jest komplet odgromników  w rozdzielnicy głównej budynku (układ TN-S).

Drugi stopień ochrony typ „C” dla ograniczenia przepięcia do 1 - 1,5 kV należy zastosować we wszystkich tablicach zasilonych bezpośrednio z rozdzielnicy głównej RG1.

W tablicach zasilających odbiory na dachu tj. RWSK należy wykonać dwa stopnie ochrony – „B+C”.

# IV. UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi

przepisami i normami.

2. Wszystkie materiały instalacyjne: tablice, rozdzielnice, oprawy oświetleniowe ewakuacyjne kierunkowe i oprawy wyposażone w moduły awaryjne muszą mieć niezbędne atesty i dopuszczenia na rynek polski.

3. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, tzn. w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie.

Trasy prowadzenia przewodów należy skoordynować z wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. teletechnicznymi, teatralnymi, akustycznymi, instalacją centralnego ogrzewania, wody, kanałami wentylacyjnymi, itp.

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

Gdziekolwiek w opisach jest mowa o określonych normach i przepisach, którym mają odpowiadać materiały, urządzenia i prace wykonywane lub poddawane próbom obowiązują ostatnie wydania odnośnych norm i przepisów. Normy i przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Biuro Projektów mogą zostać odniesione do innych miarodajnych norm i przepisów zapewniających równą lub wyższą jakość niż normy i przepisy wymienione.

Różnice między wymienionymi normami i proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Biuro Projektów na 14 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie otrzymać zgodę, w przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji.

# 5.  	Zabezpieczenia p.poż. przewodów i kabli

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego oraz w pozostałych ścianach i stropach o odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 będą wykonane w klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

# 6.  	Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 49 poz. 330) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r.

Polskie normy instalacje elektryczne:

PN-HD 60364-4-41:2009	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 364-4-481:1994    	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo . Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych .Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych .

PN-IEC 60364-4-42:1999  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed prądem przetężeniowym .

PN-IEC 60364-4-45:1999     	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed obniżeniem napięcia .

PN-IEC 60364-4-46:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo .Postanowienia ogólne . Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym .

PN-HD 60364-4-443:2006   	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Ochrona przed przepięciami .Ochrona przed  przepięciami

atmosferycznymi  i łączeniowymi  .

PN-IEC 60364-4-473:1999   	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa . Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo  . Środki ochrona przed prądem przetężeniowym .

PN-IEC 60364-4-482:1999  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Dobór środków

w zależności od wpływów zewnętrznych . Ochrona przeciwpożarowa .

PN-HD 60364-5-51:2009  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Postanowienia ogólne .

PN-HD 60364-5-53:2009  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne .

PN-HD 60364-5-56:2010  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i sterownicza . Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia .

PN-91/E-05010              	Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych .

PN-E-05033:1994         	Wytyczne do instalacji elektrycznych . Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego . Oprzewodowanie .

PN-EN 1264-1:2003         	Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.

PN-EN 1838: 2005		Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne

PN-EN 60598-1: 2007	Oprawy oświetleniowe – Cześć 1: Wymagania ogólne i badania

PN-EN 60598-2-22: 2004	Oprawy oświetleniowe – Cześć 2-22: Wymagania szczegółowe.

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

PN-IEC 60364-5-523		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

# VII.	CZĘŚĆ TELETECHNICZNA

W instalacjach teletechnicznych przewiduje się:

- instalację sygnalizacji pożaru (SSP);

# 7.1	 Instalacja sygnalizacji pożaru

Instalacją sygnalizacji pożaru objęte będą pomieszczenia w zakresie ochrony całkowitej.

Niniejsze opracowanie jest fragmentem instalacji sygnalizacji pożarowej SSP, która w przyszłości zostanie włączona do instalacji SSP całego budynku.

Na korytarzu, nad stropem podwieszanym należy pozostawić zapas przewodów, ok. 6m dla każdego końca pętli. Przewody należy zwinąć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Przewody typu YnTKSYekw 1x2x1 należy montować na uchwytach nad stropem podwieszanym, odcinki bez stropu podwieszanego należy układać w rurkach instalacyjnych fi 18mm pt.

Opis działania całego systemu SSP ujęty będzie w odrębnym opracowaniu.

W skład systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wchodzić będą detektory dymu optyczne, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły kontroln-sterujące oraz sygnalizatory akustyczne.

Wszystkie czujki wyposażone będą w wewnętrzne izolatory zwarć.

Strefy zadziałania czujek przyjęto zgodnie z  PKN CEN/TS 54-14.

Do sygnalizatorów doprowadzić przewód HDGs 2x1, pozostawiając analogiczny zapas przewodów jak dla pętli dozorowej SSP. Sygnalizatory łączyć poprzez puszki pożarowe np. PIP-1N.

# 7.2 	Uwagi ogólne

1. Wszystkie instalacje teletechniczne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi

przepisami i normami.

2. Wszystkie materiały instalacyjne muszą mieć niezbędne atesty i dopuszczenia na rynek polski.

3. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, tzn. w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie.

# 7.3  	Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  z póżniejszymi poprawkami .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),

z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 49 poz. 330) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r.

-	PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej cz. 14.

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

-	PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

-	Zasady projektowania instalacji sygnalizacji p.poż. wydane przez CNBOP

z Józefowa/k. Otwocka.

-	Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP -02.2010 wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

# 8.0  	Specyfikacja opraw oświetleniowych ujętych w projekcie architektury wnętrz

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OGÓLNE

L1 – Oprawa natynkowa wykonana z profilu aluminiowego o długości 60cm i przekroju  prostokąta o wymiarach 5,8x8,3cm.

Powierzchnia zewnętrzna – wykończenie i kolorystyka do uzgodnienia z Architektem projektu.

Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 140lm/W. Moc oprawy nie większa niż 15W. Źródło światła przesłonięte dyfuzorem opalizowanym. Oprawa o stopniu szczelności IP44.

Współczynnik oddawania barw CRI>80

L1D - Oprawa natynkowa wykonana z profilu aluminiowego o długości około 60cm i przekroju  prostokąta o wymiarach 58x83(mm).

Powierzchnia zewnętrzna – wykończenie i kolorystyka do uzgodnienia z Architektem projektu.

Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 140lm/W. Moc oprawy nie większa niż 15W. Źródło światła przesłonięte dyfuzorem opalizowanym.

Współczynnik oddawania barw CRI>80.

Oprawa przystosowana do płynnego  ściemniana strumienia świetlnego w zakresie od 100% do 1% za pośrednictwem sygnału DALI. Oprawa przystosowana do podłączenia do systemu sterownia oświetleniem ogólnym.

L2 - Oprawa puszczana w strop podwieszany wykonana z profilu aluminiowego o długości około 120cm i szerokości 7,55cm i wysokości nie większej niż 11cm.

Powierzchnia zewnętrzna – wykończenie i kolorystyka do uzgodnienia z Architektem projektu.

Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barowej 3000K i skuteczności świetlnej  nie mniejszej niż 140lm/W. Moc oprawy nie większa niż 30W. Źródło światła przesłonięte dyfuzorem z płyty mikro - pryzmatycznej  dedykowanej do źródeł LED o wysokiej luminancji, co skutecznie ma ograniczyć efekt olśnienia i zapewnić  odpowiedni rozsył światła. Współczynnik oddawania barw CRI>80.

L2A - Oprawa natynkowa wykonana z profilu aluminiowego o długości około 300cm i przekroju  prostokąta o wymiarach 58x83(mm).

Powierzchnia zewnętrzna – wykończenie i kolorystyka do uzgodnienia z Architektem projektu.

Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barowej 3000K i skuteczności świetlnej  nie mniejszej niż 140lm/W. Moc oprawy nie większa niż 42W. Źródło światła przesłonięte dyfuzorem z płyty mikro - pryzmatycznej  dedykowanej do źródeł LED o wysokiej luminancji, co skutecznie ma ograniczyć efekt olśnienia i zapewnić  odpowiedni rozsył światła. Współczynnik oddawania barw CRI>80.

L2B - Oprawa natynkowa  systemowa wykonana z profilu aluminiowego o długości około 240cm i przekroju  prostokąta o wymiarach 58x83(mm). Powierzchnia zewnętrzna – wykończenie i kolorystyka do uzgodnienia z Architektem projektu.

Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 140lm/W. Moc oprawy nie większa niż 74W. Źródło światła przesłonięte dyfuzorem z płyty mikro - pryzmatycznej  dedykowanej do źródeł LED o wysokiej luminancji, co skutecznie ma ograniczyć efekt olśnienia i zapewnić  odpowiedni rozsył światła. Współczynnik oddawania barw CRI>80.

L2D - Oprawa puszczana w strop podwieszany wykonana z profilu aluminiowego o długości około 360cm i szerokości 7,55cm i wysokości nie większej niż 11cm. Powierzchnia zewnętrzna – wykończenie i kolorystyka do uzgodnienia z Architektem projektu.

Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barowej 3000K i skuteczności świetlnej  nie mniejszej niż 140lm/W. Moc oprawy nie większa niż 50W. Źródło światła przesłonięte dyfuzorem z płyty mikro - pryzmatycznej  dedykowanej do źródeł LED o wysokiej luminancji, co skutecznie ma ograniczyć efekt olśnienia i zapewnić  odpowiedni rozsył światła. Współczynnik oddawania barw CRI>80. Oprawa przystosowana do płynnego  ściemniana strumienia świetlnego w zakresie od 100% do 1% za pośrednictwem sygnału DALI. Oprawa przystosowana do podłączenia do systemu sterownia oświetleniem ogólnym.

L3 - Oprawa natynkowa  z kloszem pryzmatycznym dedykowanym do źródeł światła LED o wysokiej luminancji , co skutecznie ma ograniczyć efekt olśnienia i zapewnić odpowiedni rozsył światła.  Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barwowej  3000K. Skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 120lm/W. Moc oprawy nie większa niż 50W. Współczynnik oddawania barw CRI>80.

L4D - Oprawa wpuszczana w strop typu downlight , okrągła o średnicy zewnętrznej pierścienia 17cm i wysokości nie przekraczającej 15cm. Kolorystyka widocznych części oprawy do uzgodnienia z Architektem projektu. Oprawa wyposażona w możliwość wychylenia komory odbłyśnika w zakresie 0-25 stopni od poziomu .  Oprawa wyposażona w zintegrowane źródło światła LED z zabezpieczeniem termicznym odłączającym zasilanie w momencie przegrzania.

Źródło światła LED o temperaturze barwowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 130lm/W. Moc oprawy nie większa niż 26W. Współczynnik oddawania barw CRI>80. Oprawa wyposażona w odbłyśnik/reflektor o kącie rozsyłu 30 stopni i szybę przesłaniającą źródło światła wykonaną ze szkła hartowanego. Oprawa w II-giej klasie ochrony przeciwporażeniowej.

Oprawa przystosowana do płynnego  ściemniana strumienia świetlnego w zakresie od 100% do 1% za pośrednictwem sygnału DALI. Oprawa przystosowana do podłączenia do systemu sterownia oświetleniem ogólnym.

L5D - Oprawa wpuszczana w strop typu downlight , okrągła o średnicy zewnętrznej pierścienia 17cm i wysokości nie przekraczającej 15cm. Kolorystyka widocznych części oprawy do uzgodnienia z Architektem projektu. Oprawa wyposażona w możliwość wychylenia komory odbłyśnika w zakresie 0-25 stopni od poziomu .  Oprawa wyposażona w zintegrowane źródło światła LED z zabezpieczeniem termicznym odłączającym zasilanie w momencie przegrzania.

Źródło światła LED o temperaturze barwowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 130lm/W. Moc oprawy nie większa niż 26W. Współczynnik oddawania barw CRI>80. Oprawa wyposażona w odbłyśnik/reflektor o kącie rozsyłu 30 stopni i przesłonę opalizowaną z PMMA. Oprawa w II-giej klasie ochrony przeciwporażeniowej.

Oprawa przystosowana do płynnego  ściemniana strumienia świetlnego w zakresie od 100% do 1% za pośrednictwem sygnału DALI. Oprawa przystosowana do podłączenia do systemu sterownia oświetleniem ogólnym.

L6D - Oprawa natynkowa typu downlight , w kształcie walca o średnicy zewnętrznej  18cm i wysokości nie przekraczającej 21cm. Kolorystyka widocznych części oprawy do uzgodnienia z Architektem projektu. Oprawa wyposażona w zintegrowane źródło światła LED z zabezpieczeniem termicznym odłączającym zasilanie w momencie przegrzania.

Źródło światła LED o temperaturze barwowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 130lm/W. Moc oprawy nie większa niż 26W. Współczynnik oddawania barw CRI>80.  Oprawa wyposażona w odbłyśnik/reflektor o kącie rozsyłu 30 stopni i szybę przesłaniającą źródło światła wykonaną ze szkła hartowanego. Oprawa w II-giej klasie ochrony przeciwporażeniowej.

Oprawa przystosowana do płynnego  ściemniana strumienia świetlnego w zakresie od 100% do 1% za pośrednictwem sygnału DALI. Oprawa przystosowana do podłączenia do systemu sterownia oświetleniem ogólnym.

L7D - Oprawa natynkowa typu downlight , w kształcie walca o średnicy zewnętrznej  180mm i wysokości nie przekraczającej 210mm. Kolorystyka widocznych części oprawy do uzgodnienia z Architektem projektu. Oprawa wyposażona w zintegrowane źródło światła LED z zabezpieczeniem termicznym odłączającym zasilanie w momencie przegrzania.

Źródło światła LED o temperaturze barwowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 130lm/W. Moc oprawy nie większa niż 26W. Współczynnik oddawania barw CRI>80.  Oprawa wyposażona w odbłyśnik/reflektor o kącie rozsyłu 30 stopni i przesłonę opalizowaną z PMMA. Oprawa w II-giej klasie ochrony przeciwporażeniowej.

Oprawa przystosowana do płynnego  ściemniana strumienia świetlnego w zakresie od 100% do 1% za pośrednictwem sygnału DALI. Oprawa przystosowana do podłączenia do systemu sterownia oświetleniem ogólnym.

L8 - Oprawa natynkowa typu plafon okrągła o średnicy 28cm i wysokości nie większej niż 6cm.

Podstawa oprawy i dyfuzor  wykonane z poliwęglanu. Dyfuzor opalizowany. Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barwowej  3000K. Skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 65lm/W. Moc oprawy nie większa niż 24W. Współczynnik oddawania barw CRI>80.Oprawa o stopniu szczelności IP44. Oprawa w II-giej klasie ochrony przeciwporażeniowej.

L9 - Oprawa ścienna liniowa typu kinkiet o długości 120cm i przekroju o wymiarach 4cm x 6cm Podstawa oprawy wykonana z profilu aluminiowego pokrytego powłoką chromu polerowanego. Dyfuzor opalizowany wykonany z poliwęglanu.

Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barwowej  3000K. Skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 100lm/W. Moc oprawy nie większa niż 26W. Współczynnik oddawania barw CRI>80.   Oprawa o stopniu szczelności IP44 i w II-giej klasie ochrony przeciwporażeniowej.

L10 – Oprawa – system profilowy dedykowany do oświetlenia stopni schodów. Oświetlenie ma służyć do podświetlenia krawędziowego stopnia, jak również podświetlać podstopnicę.

Jako element świecący zastosowano taśmę LED SMD o barwie ciepło białej 3000K i skuteczności świetlnej 630lm/mb. Moc taśmy nie wyższa niż 4,8W/mb.  Źródło światła (taśma LED) przesłonięta specjalną przesłoną umożliwiającą uzyskanie efektu liniowego światła.( bez widocznych punktów LED.) Oprawa zasilana napięciem stałym 24V.

L11 – Oprawa oświetleniowa wykonana na bazie profilu aluminiowego o przekroju 15,2mm x 6mm z dyfuzorem typu „frosted” pozwalającym na właściwe rozproszenie światła.

Źródło światła w postaci elastycznej taśmy LED o temperaturze barwowej 3000K. Źródło światła taśma LED o skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 78lm/W i mocy nie większej niż 13W/mb.

Współczynnik oddawania barw CRI>80. Napięcie zasilania taśmy LED 24V. Oprawa zasilana z zasilaczy przystosowanych do płynnego  ściemniana strumienia świetlnego w zakresie od 100% do 1% za pośrednictwem sygnału DALI. Oprawa przystosowana do podłączenia do systemu sterownia oświetleniem ogólnym.

L12D - Oprawa wpuszczana w strop typu downlight , okrągła o średnicy zewnętrznej pierścienia 20cm i wysokości nie przekraczającej 130mm. Kolorystyka widocznych części oprawy do uzgodnienia z Architektem projektu. Oprawa wyposażona w zintegrowane źródło światła LED z zabezpieczeniem termicznym odłączającym zasilanie w momencie przegrzania.

Źródło światła LED o temperaturze barwowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 130lm/W. Moc oprawy nie większa niż 26W. Współczynnik oddawania barw CRI>80.  Oprawa wyposażona w odbłyśnik/reflektor o kącie rozsyłu 55 stopni i opalizowaną płytę PMMA przesłaniającą  źródło światła. Oprawa w II-giej klasie ochrony przeciwporażeniowej.

Oprawa przystosowana do płynnego ściemniana strumienia świetlnego w zakresie od 100% do 1% za pośrednictwem sygnału DALI. Oprawa przystosowana do podłączenia do systemu sterownia oświetleniem ogólnym.

L12B - Oprawa wpuszczana w strop typu downlight , okrągła o średnicy zewnętrznej pierścienia 20cm i wysokości nie przekraczającej 130mm. Kolorystyka widocznych części oprawy do uzgodnienia z Architektem projektu. Oprawa wyposażona w zintegrowane źródło światła LED z zabezpieczeniem termicznym odłączającym zasilanie w momencie przegrzania.

Źródło światła LED o temperaturze barwowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 130lm/W. Moc oprawy nie większa niż 16W. Współczynnik oddawania barw CRI>80.  Oprawa wyposażona w odbłyśnik/reflektor o kącie rozsyłu 55 stopni i opalizowaną płytę PMMA przesłaniającą  źródło światła. Oprawa w II-giej klasie ochrony przeciwporażeniowej.

L13 – Oprawa oświetleniowa wykonana na bazie profilu aluminiowego o przekroju 16mm x 12mm z dyfuzorem typu „frosted” pozwalającym na właściwe rozproszenie światła.

Źródło światła w postaci elastycznej taśmy LED o temperaturze barwowej 3000K. Źródło światła taśma LED o skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 90lm/W i mocy nie większej niż 17W/mb.

Współczynnik oddawania barw CRI>80. Napięcie zasilania taśmy LED 24V.

L14 - Oprawa wpuszczana w strop typu downlight , okrągła o średnicy zewnętrznej pierścienia 22,5cm i wysokości nie przekraczającej 14cm. Kolorystyka widocznych części oprawy do uzgodnienia z Architektem projektu. Oprawa wyposażona w zintegrowane źródło światła LED z zabezpieczeniem termicznym odłączającym zasilanie w momencie przegrzania.

Źródło światła LED o temperaturze barwowej 3000K i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 130lm/W. Moc oprawy nie większa niż 26W. Współczynnik oddawania barw CRI>80.  Oprawa wyposażona w odbłyśnik/reflektor o kącie rozsyłu 55 stopni i szybę przesłaniającą źródło światła wykonaną ze szkła hartowanego. Oprawa w II-giej klasie ochrony przeciwporażeniowej.

Oprawa przystosowana do płynnego  ściemniana strumienia świetlnego w zakresie od 100% do 1% za pośrednictwem sygnału DALI. Oprawa przystosowana do podłączenia do systemu sterownia oświetleniem ogólnym.

L15 – Oprawa oświetleniowa wykonana na bazie profilu aluminiowego kątowego do montażu w narożniku wnęki z okładziny akustycznej. Profil o przekroju 16mm x 12mm i długości 2mb z dyfuzorem typu „frosted” pozwalającym na właściwe rozproszenie światła.

Źródło światła w postaci elastycznej taśmy LED o temperaturze barwowej 3000K. Źródło światła taśma LED o skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 90lm/W i mocy nie większej niż 15W/mb.

Współczynnik oddawania barw CRI>80. Napięcie zasilania taśmy LED 24V.

OŚWIETLENIE AWARYJNE i EWAKUACYJNE

Wszystkie oprawy pracujące w oparciu o autotest są odpowiednio programowane. Oprogramowanie mikroprocesorów  opraw obsługujących tę samą powierzchnię i zlokalizowanych po sąsiedzku powoduje, że są one  testowane w różnym czasie, tak aby uniemożliwić wystąpienie zdarzenia w którym oprawy ewakuacyjne zlokalizowane w jednym pomieszczeniu testują się bądź ładują po pełnym teście w tym samym czasie.

E - nowoczesna oprawa oświetlenia kierunkowego w technologii LED z modułem automatycznego testu - autotest w wersji nastropowej i do sufitu podwieszanego. Konstrukcja oprawy umożliwia montaż nastropowy, zwieszany oraz naścienny lub prostopadle do ściany przy użyciu odpowiedniego mocowania.

Klosz- płytka  pleksi przeźroczysta z piktogramem instalowanym jednostronnie.

Obudowa: blacha stalowa

Kolor obudowy: do uzgodnienia z Architektem projektu.

moc znamionowa źródeł światła 1W

czas podtrzymania: 2h

typ akumulatora: Ni-Cd

wymiary gabarytowe: szer.70mm, wys. 270mm, dł.330 mm, 
plexi 330mmx180mm

klasa ochronności I

stopień ochrony - IP 20

zasialnie 230V, 50-60 Hz

dwufukcyjna - praca sieciowo- awaryjna

Normy:

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22

PN-EN 61347-2-3, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-7

PN-EN 1838

Oprawa do wyposażenia w piktogramy zgodnie z PN-EN ISO 7010.

AW 1 - nowoczesna i funkcjonalna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego w technologii 	LED z modułem automatycznego testu - autotest, w wersji do sufitu 	podwieszanego. Charakterystyka rozsyłu: do oświetlenia pomieszczeń otwartych.

Obudowa: ekstrudowane aluminium

Kolor obudowy: biały, czarny, srebrny

moc znamionowa źródeł światła 3W

minimalny strumień światła:  260 lm

trwałość źródeł światła > 50 000h

czas podtrzymania: 2h

typ akumulatora: Ni-MH HT, Ni-Cd HT

wymiary gabarytowe: średnica otworu 60 mm, wys.35 mm

klasa ochronności I

stopień ochrony - IP 20 oraz na zamówienie IP 44

zasialnie 230V, 50-60 Hz

dwufukcyjna - praca sieciowo- awaryjna

Normy:

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22

PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 62 384			
PN-EN 1838

AW3 - nowoczesna i funkcjonalna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego w technologii 	LED z modułem automatycznego testu - autotest, w wersji do sufitu 	podwieszanego.
Charakterystyka rozsyłu: do oświetlenia korytarzy

Obudowa: ekstrudowane aluminium

Kolor obudowy: biały, czarny, srebrny

moc znamionowa źródeł światła 3W

minimalny strumień światła:  260 lm

trwałość źródeł światła > 50 000h

czas podtrzymania: 2h

typ akumulatora: Ni-MH HT, Ni-Cd HT

wymiary gabarytowe: średnica otworu 60 mm, wys.35 mm

klasa ochronności I

stopień ochrony - IP 20 oraz na zamówienie IP 44

zasilanie 230V, 50-60 Hz

Normy:

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22

PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 62 384			
PN-EN 1838

AW2 - nowoczesna i funkcjonalna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego w technologii 	LED z modułem automatycznego testu - autotest,  wersja natynkowa lub zwieszana po zastosowaniu mocowania.

Charakterystyka rozsyłu: do oświetlenia powierzchni otwartej

Obudowa: blacha stalowa
Kolor obudowy: biały, czarny,
moc znamionowa źródeł światła 3W

minimalny strumień światła:  225 lm

trwałość źródeł światła > 50 000h

czas podtrzymania: 2h

typ akumulatora: Ni-MH HT, Ni-Cd HT

wymiary gabarytowe: 120 mm x 120 mm , wys. 110

klasa ochronności I

stopień ochrony - IP 20
zasilanie 230V, 50-60 Hz

dwufunkcyjna - praca sieciowo- awaryjna

Normy:

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22

PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 62 384			
PN-EN 1838

## II.  OBLICZENIA

## BILANS MOCY

| Lp. | GRUPA ODBIORNIKÓW | MOC ZAINST Pi [kW] | WSPÓŁCZYNNIKI |  |  | MOC SZCZYTOWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kz | cos | tg | Ps [kW] | Q [kvar] | S [kVA] |
| ###### ROZDZIELNICA GŁÓWNA nn RG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Obwody istniejące tablica TG oraz tablica sali koncertowej | 500 | 0,38 | 0,90 | 0,48 | 190 | 91 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontaż istniejących odbiorów w Sali Operowej, Kameralnej, Audytoryjnej | 50,0 | 1,0 | 0,90 | 0,48 | -50 | -24 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem RG1 po demontażach | 450 | 0,31 | 0,90 | 0,48 | 140 | 67 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nowe odbiory w Sali Operowej, Kameralnej, Audiowizualnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Oświetlenie ogólne | 5,8 | 0,8 | 0,92 | 0,43 | 4,6 | 2,0 |  |
| 9 | Gniazda ogólne | 12,0 | 0,1 | 0,92 | 0,43 | 1,2 | 0,5 |  |
| 10 | Technologia teatralna | 252,0 | 0,3 | 0,92 | 0,43 | 75,6 | 32,5 |  |
| 11 | Urządzenia wentylacyjne i klimatyz. | 61,9 | 0,6 | 0,85 | 0,53 | 37,1 | 19,7 |  |
| 12 | Urządzenia nagłośnienia | 17,0 | 0,8 | 0,90 | 0,48 | 13,6 | 6,5 |  |
| 13 | Suszarki do włosów | 16,0 | 0,3 | 0,92 | 0,43 | 4,8 | 2,1 |  |
| 14 | Urządzenia teletechniczne | 2,0 | 0,7 | 0,92 | 0,43 | 1,4 | 0,6 |  |
| 15 | Razem rozdzielnica RG1 | 817 | 0,34 | 0,91 | 0,47 | 278 | 131 | 307 |
|  | Po uwzgl.. Kj=0,94 |  |  |  |  | x0,94 |  |  |

## III.	OBLICZENIA LINII ZASILAJĄCYCH

| Lp | Nazwa grupy odbioru | Nr.toru lub rozdz. | Moc zainst. wszyst odb. | Współczynniki obliczeniowe |  |  | Zapotrzebowana moc obliczeniowa |  |  | Prąd obl. | Prąd zabezp wyłącz. | Prąd nastawy | Typ Kabla | Obc Kabla | Dł. | Spad nap. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pi (kW) | Kz | cos f | tg f | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA) | IB [A] | IN [A] | IT [A] | - | Idd [A] | [m] | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |
| 1 | TABLICA TE-1 (tablica Sali Operowej zasilanie urządzeń technologii teatralnej) | RG1 | 92,0 | 0,6 | 0,92 | 0,43 | 55,0 | 23,7 | 60,0 | 86,4 | 125 | - | YKYżo 5x70 | 167 | 100 | 0,9 |  |  |  |  |
| 2 | Tablica TE-1.1 (Sala Operowa wraz z zapl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oświetlenie ogólne | - | 1,9 | 0,8 | 0,92 | 0,43 | 1,5 | 0,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gniazda ogólne | - | 4,8 | 0,2 | 0,92 | 0,43 | 1,0 | 0,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Suszarki do włosów | - | 8,0 | 0,4 | 0,92 | 0,43 | 3,2 | 1,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenia teletechniczne | - | 0,6 | 1,0 | 0,92 | 0,43 | 0,6 | 0,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Razem TE-1.1 | RG1 | 15,3 | 0,41 | 0,92 | 0,43 | 6,3 | 2,8 | 6,9 | 10,0 | 40 | - | YKYżo 5x16 | 64 | 60 | 0,3 |  |  |  |  |
| 8 | TABLICA TE-2 (tablica Sali Kameralnej zasilanie urządzeń technologii teatralnej) | RG1 | 80,0 | 0,6 | 0,92 | 0,43 | 48,0 | 20,6 | 52,2 | 75,4 | 125 | - | YKYżo 5x70 | 167 | 105 | 0,8 |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa grupy odbioru | Nr.toru lub rozdz. | Moc zainst. wszyst. odbiorn | Współczynniki obliczeniowe |  |  | Zapotrzebowana moc obliczeniowa |  |  | Prąd obl. | Prąd zabezp wyłącz. | Prąd nastawy | Typ Kabla | Obc Kabla | Dł. | Spad nap. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pi (kW) | Kz | cos f | tg f | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA) | IB [A] | IN [A] | IT [A] | - | Idd [A] | [m] | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 9 | Tablica TE-2.1 (Sala Kameralna wraz z zapleczem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Oświetlenie ogólne | - | 2,1 | 0,8 | 0,92 | 0,43 | 1,7 | 0,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gniazda ogólne | - | 4,6 | 0,2 | 0,92 | 0,43 | 1,0 | 0,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suszarki do włosów | - | 8,0 | 0,4 | 0,92 | 0,43 | 3,2 | 1,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Urządzenia teletechniczne | - | 0,9 | 1,0 | 0,92 | 0,43 | 0,9 | 0,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Razem TE-2.1 | RG1 | 15,6 | 0,44 | 0,92 | 0,43 | 6,8 | 2,9 | 7,4 | 10,7 | 40 | - | YKYżo 5x16 | 64 | 105 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 15 | TABLICA TE-3 (tablica Sali Audytoryjnej zasilanie urządzeń technologii teatralnej) | RG1 | 80,0 | 0,6 | 0,92 | 0,43 | 48,0 | 20,6 | 52,2 | 75,4 | 125 | - | YKYżo 5x70 | 167 | 110 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 16 | TABLICA TE-3.1 (tablica Sali Audytoryjnej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Oświetlenie ogólne | - | 1,8 | 0,8 | 0,92 | 0,43 | 1,4 | 0,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Gniazda ogólne | - | 2,6 | 0,2 | 0,92 | 0,43 | 0,5 | 0,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Urządzenia teletechniczne | - | 0,5 | 1,0 | 0,92 | 0,43 | 0,5 | 0,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Razem TE-3.1 | RG1 | 4,9 | 0,49 | 0,92 | 0,43 | 2,4 | 1,0 | 2,6 | 3,8 | 40 | - | YKYżo 5x16 | 64 | 110 | 0,2 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa grupy odbioru | Nr.toru lub rozdz. | Moc zainst. wszyst. odbiorn | Współczynniki obliczeniowe |  |  | Zapotrzebowana moc obliczeniowa |  |  | Prąd obl. | Prąd zabezp wyłącz. | Prąd nastawy | Typ Kabla | Obc Kabla | Dł. | Spad nap. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pi (kW) | Kz | cos f | tg f | P (kW) | Q (kvar) | S (kVA) | IB [A] | IN [A] | IT [A] | - | Idd [A] | [m] | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 21 | Tablica nagłośnienia TAk1 (Sali Operowej, Sali Kameralnej, Reżyserni) | RG1 | 12 | 0,9 | 0,90 | 0,48 | 11 | 5 | 12 | 18 | 50 | - | YKYżo 5x16 | 64 | 85 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 22 | Tablica nagłośnienia TAk2 (Sali Audytoryjnej) | RG1 | 5 | 0,9 | 0,90 | 0,48 | 5 | 3 | 6 | 8 | 50 | - | YKYżo 5x16 | 64 | 110 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 23 | Rozdzielnica wentylacyjna RWSK | RG1 | 61,9 | 0,7 | 0,85 | 0,53 | 43,3 | 23,0 | 49,0 | 70,7 | 125 | - | YKYżo 5x70 | 167 | 55 | 0,4 |  |  |  |  |  |