- Załącznik Nr 7 do SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy

| nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego | Wymiana drzwi w ramach wydzielenia strefy p.poż. w budynku UMFC w Warszawie - Sala Koncertowa z opracowaniem dokumentacji w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ |  |
| --- | --- | --- |
| adres obiektu | Warszawa, ul. Okólnik 2 |  |
| nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | 71220000-6 45000000-7 | Usługi projektowania architektonicznego Roboty budowlane |
| Nazwa i adres zamawiającego | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2 00-238 Warszawa |  |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej: | Maria Lorenc, Paweł Sroczyński |  |

# CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Opis stanu istniejącego

- Charakterystyka ogólna budynku Uniwersytetu:

Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakończenia budowy do dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym kształcie bryły architektonicznej oraz niezmienianej dyspozycji wewnętrznej przestrzeni użytkowej. W budynku mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne do zajęć praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zajęć sportowych, sala operowa, studia nagrań,  sala koncertowa  duża.

Konstrukcję budynku określa się jako mieszaną:

- ściany piwnic i konstrukcja nośna budynku została wykonana jako monolityczna żelbetowa, ramowo – słupowa.

- konstrukcja stropów żelbetowa lub na wyższych kondygnacjach również stropy gęstożebrowe – np. Ackermana,  przekrycie dużej sali koncertowej wykonano w konstrukcji stalowej.

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne części nadziemnych oraz ściany działowe murowane. Ściany wydzielające akustycznie – murowane, lub z wypełnieniem murowanym. Wyposażenie pomieszczeń w podstawowe instalacje oraz elektroakustyczne pozostały w znacznej mierze niezmienione od czasu powstania uczelni w okresie budowy obiektu.

Powierzchnia zabudowy	5405,00 m2

Powierzchnia użytkowa	11897,20 m2

Kubatura			67761,00 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych 3

Ilość kondygnacji podziemnych 2 (część pomieszczeń kondygnacji podziemnej rozlokowana na osobnym poziomie podziemnym, pomieszczenia na tej kondygnacji o zróżnicowanej wysokości (dane z archiwum UMFC). Inwestor udostępni posiadane materiały archiwalne projekty z czasów budowy obiektu, inwentaryzacje aktualizacyjne z lat późniejszych.

- Założenia programowe

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących drzwi do sali koncertowej oraz pomieszczeń znajdujących się na granicy strefy pożarowej przedmiotowej Sali Koncertowej obiektu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie na drzwi spełniające nakazy określone w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podstawowym celem zamówienia jest spełnienie wymagań ekspertyzy technicznej i postanowień MWKPSP w zakresie modernizacji stolarki drzwiowej wydzielającej strefę dużej Sali Koncertowej.

Inwestycja ma na celu wymianę drzwi zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i z uwzględnieniem wymagań izolacyjności akustycznej i odporności pożarowej.

Z uwagi na szczególne warunki, planuje się wykonanie wymiany drzwi w okresie przewidywanych przerw w działalności koncertowej. Dla całości zadania należy ułożyć wstępny harmonogram. Część realizacyjną – dostawę i montaż drzwi należy podzielić na zadania w dostosowaniu do działalności Uczelni.

Program, wymagania techniczne i funkcjonalne

Wymiana istniejących drzwi wejściowych do sali na drzwi o odporności ogniowej

- *) Ilość drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych (śluza):       4 – szt. EI 60

(około 1,5 metra szerokości na 2,10metra wysokości.)- wyposażone w urządzenia antypaniczne

- **) Ilość drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych (śluza):       4 – szt. zwykłe

(około 1,4 metra szerokości na 2,10metra wysokości)- wyposażone w urządzenia antypaniczne

- Ilość drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych (śluza przy scenie)   1 – szt. EI 60

(około 1,9metra na 2,10 metra)- wyposażone w urządzenia antypaniczne

- Ilość drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych (śluza przy scenie)    1 – szt. zwykłe

(około 1,7 metra na 2,02 metra)- wyposażone w urządzenia antypaniczne

- Ilość drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych (śluza):   4 – szt. EI 60

( około 1m x 210 metra)- wyposażone w urządzenia antypaniczne

- Ilość drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych (śluza):   5 – szt.

(około 1m x 210 metra.)- wyposażone w urządzenia antypaniczne

- Ilość drzwi jednoskrzydłowych pojedynczych (przy toaletach):   4 – szt. EI 60

(około 0,95metra x 2,10metra)

- ***) Ilość drzwi w klatce schodowej (przy organach):  2 – szt. EI 60

- Ilość drzwi jednoskrzydłowych pojedynczych (poziom -1):   3 – szt. EI 60

(około 0,95metra x 2,10metra)

- Wyłaz umieszczony w stropie – wyjście na podest technologiczny nad sceną – EI 60

Wymagania wobec wykonanej usługi:

*) Drzwi dwuskrzydłowe, niesymetryczne wielkość otworu w świetle 90x200 po otwarciu skrzydła podstawowego, w obydwu skrzydłach urządzenia antypaniczne, konstrukcja tych urządzeń nie może zawężać światła drzwi. Drzwi bezprogowe, wyposażone w samozamykacze w zawiasach, łącznie komplet drzwi w śluzie Rw = 60dB. Drzwi powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI 60

**) Drzwi dwuskrzydłowe, niesymetryczne wielkość otworu w świetle 90x200 po otwarciu skrzydła podstawowego, w obydwu skrzydłach urządzenia antypaniczne, konstrukcja tych urządzeń nie może zawężać światła drzwi. Drzwi bezprogowe, wyposażone w samozamykacze w zawiasach, łącznie komplet drzwi w śluzie Rw = 60dB. Drzwi „wewnętrzne” w każdym otworze ze śluzą mogą być bezklasowe.

***) Należy rozważyć inne rozwiązania zamknięcia strefy.

Wszystkie drzwi (zarówno dwuskrzydłowe jak i jednoskrzydłowe) po zamontowaniu powinny posiadać w świetle szerokość co najmniej 0,9m. Szerokość w świetle określona powinna być mierząc odległość pomiędzy ościeżnicą (zamkniętym skrzydłem drzwi w drzwiach dwuskrzydłowych) a najbardziej wystającym elementem skrzydła drzwi.

Wszystkie drzwi o klasyfikowanej odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacz.

Kierunek otwierania wszystkich drzwi z sali koncertowej musi być zgodny z kierunkiem ewakuacji – otwierane na zewnątrz.

Szczegółowe rozmieszczenie drzwi ma być zgodne z założeniami ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej z maja 2013r autorstwa mgr inż. Lesław Dec oraz mgr inż. Andrzej Pol.

Przed wykonaniem drzwi i zamontowaniem wykonawca musi dokonać dokładnego pomiaru otworu drzwiowego.

W przypadku konieczności czasowego zdjęcia istniejącej boazerii należy tak ją dopasować po wymianie drzwi aby zachowana była forma i charakter wystroju wnętrz.

Wszystkie drzwi w ścianie Sali Koncertowej należy przewidzieć w wykończeniu dostosowanym do okładzin ściennych Sali Koncertowej.

Drzwi do Sali Koncertowej służące do wprowadzania instrumentów na scenę należy poszerzyć w dostosowaniu do potrzeb transportu największego instrumentu.

Wszystkie drzwi montowane wewnątrz budynku – określenie „zewnętrzne” służy do określenia umiejscowienia drzwi względem wnętrza Sali koncertowej.

Termin realizacji zamówienia: do 21 tygodni od daty podpisania umowy.

- Zakres zamówienia obejmuje :

a.) Zadanie 1:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem zgłoszenia lub uzyskaniem zaświadczenia WAiB o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

b.) Zadanie 2:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany drzwi.

Zadanie 1 :  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

I. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać:

- Materiały przedprojektowe:

- Koncepcja prac wraz z propozycjami materiałowymi

- Wstępne oszacowanie kosztów.

- Projekt wykonany na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji wraz z kosztorysem i harmonogramem.

- Zgłoszenie lub zaświadczenia WAiB o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wymagana ilość egzemplarzy :

|  | Projekt wymiany drzwi | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
|  | Harmonogram realizacji | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
|  | Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |

II. Wymagana forma i treść dokumentacji

    - Projekt budowlany należy opracować zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami),

- Innymi obowiązującymi przepisami.

III. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:

- Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze  z Zamawiającym, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania szczegółowej wizji lokalnej.

- Na etapie uściślania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje                           z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz ustalenie możliwości podzielenia realizacji projektu.

- Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń.

- Złożenie zgłoszenia lub uzyskanie zaświadczenia WAiB o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (do obowiązków Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Urzędu Zatwierdzającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego).

- Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną oraz umożliwiać odczytanie plików w programach:

- Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf)

- MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc, *.docx), kosztorysy (*.ath).

- Projektant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w oparciu                     o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym.

- Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących                           i uzgadniających.

- Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą                     o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz prawidłowej eksploatacji.

- Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej.

- Dokumentacja podlegała będzie odbiorowi przez Zamawiającego.

Zadanie 2:  REALIZACJA ROBÓT

- Zakres robót obejmuje m.in. :

- roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie elementów rozbieranych do ponownego użycia (w szczególności dotyczy to elementów wystroju Sali Koncertowej) i elementów z rozbiórki przekazywanych Zamawiającemu (np. zdemontowane drzwi)

- dostawa i montaż drzwi,

- roboty wykończeniowe,

Uwaga:

Zaplecze budowy i obsługa komunikacyjna budowy - w gestii Wykonawcy – do uzgodnienia               z Zarządcą obiektu.

# Warunki  realizacji  robót:

- Wykonawca może przystąpić do robót po przekazaniu Zamawiającemu  dokumentacji projektowej i dopełnieniu procedury zgłoszenia lub uzyskaniu zaświadczenia WAiB o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną wg zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz uzgodnień z Zamawiającym.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną.

- Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie  stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, „plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art.21 ust.3 prawa budowlanego), tablicy    informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (art.45 ust.4 prawa budowlanego) – jeden egzemplarz planu „bioz” należy  przekazać Zamawiającemu – jeśli wymóg ten zostanie określony w Projekcie  budowlanym,

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r).

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również :

- organizacja zaplecza budowy,

- natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w niezbędnych uzgodnieniach

- przed rozpoczęciem robót:

- zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich,

- nadzór nad mieniem i ubezpieczenie robót,

- pomiar z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji – w szczególności dla potrzeb zamówienia   elementów wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów,

- utrzymanie porządku w trakcie realizacji robot,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach,

- Wykonawca ma obowiązek  uwzględniać koszt  składowania,  wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały  i  urządzenia nowe, odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej.

- Przed dokonaniem zamówienia materiałów do wbudowania Wykonawca ma obowiązek dokonać pomiarów na obiekcie, przedstawić   Zamawiającemu  propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne celem akceptacji.

UWAGA:

Wymagane jest  bezwzględnie uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym.

- Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe

- oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak  obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do   Wykonawcy.

- Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania   przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej.

4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Dla potrzeb przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej oraz uzyskania zezwoleń                    i zatwierdzeń Zamawiający przygotuje stosowne pełnomocnictwo dla osób wskazanych przez Wykonawcę.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania harmonogramu dla potrzeb realizacji robót; harmonogram wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i dostosowania do planu pracy Uczelni oraz organizowanych wydarzeń artystycznych.

## 5.  Wymagania  Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania Zamawiającego w zakresie odbiorów

  - Odbiór dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji opracowanej zgodnie z wymogami SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do wykonania robót lub wypełnieniu procedury zgłoszenia.

  - Odbiór robót budowlanych:

- częściowy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z niezbędną dokumentacją

-  za zakończone elementy robót na podstawie protokołów odbioru robót,

- końcowy:

-   Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru  wpisem w dzienniku budowy.

-  Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór końcowy przedmiotu  zamówienia w  ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do  odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę,

- z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia     dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych     przy odbiorze wad,

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych :

- Inwentaryzacja wielobranżowa budynku UMFC

- Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej z maja 2013r autorstwa mgr inż. Lesław Deca oraz mgr inż. Andrzej Pola wraz z postanowieniami MKW PSP.

Opracowali:                        						Warszawa 10.04.2015

Maria Lorenc

Paweł Sroczyński